## 정격용량활용
동력설비 품목 |  | 정격용량 활용에 따른 예상 에너지절감량 및 도입효과 산정 ( 펌프, 원심식 송풍기, 터보압축기, 삼상유도 전동기 ) |  |  |  |  | 입력값
1. 기존설비 정보
| 정격용량(kW) | 110 | 부하율(%) | 62.5 | 효율(%) | 93
2. 고효율설비 정보
| 정격용량(kW) | 110 | 부하율(%) | 62.5 | 효율(%) | 94.9
3. 계수 정보
| 가동시간 | 4846
4. 도입효과
| 기존설비 평균사용전력(kW) | 73.9247 | 고효율설비 평균사용전력(kW) | 72.4447
| 기존설비 전력사용량(kWh) | 358239.2473 | 고효율설비 전력사용량(kWh) | 351066.9125 | 에너지절감량(kWh) | 7172.3348
냉동기 품목 |  | 정격용량 활용(냉동기)에 따른 예상 에너지절감량 및 도입효과 산정 ( 냉동기) |  |  |  |  | 입력값
1. 기존설비 정보
| 정격용량(USRT) | 800 | 부하율(%) | 60 | 효율(kW/USRT) | 0.6
2. 고효율설비 정보
| 정격용량(USRT) | 780 | 부하율(%) | 61.5385 | 효율(kW/USRT) | 0.5
3. 계수 정보
| 가동시간 | 1200 | 전년도 전기요금 단가(원/kWh) | 100
4. 도입효과
| 기존설비 평균사용전력(kW) | 288 | 고효율설비 평균사용전력(kW) | 240
| 기존설비 전력사용량(kWh) | 345600 | 고효율설비 전력사용량(kWh) | 288000 | 에너지절감량(kWh) | 57600
냉난방기 품목 |  | 정격용량 활용(냉난방기) 에 따른 예상 에너지절감량 및 도입효과 산정 (멀티히트펌프시스템, 전기냉난방기, 항온항습기) |  |  |  |  | 입력값
1. 기존설비 정보
| 냉방정격용량(kW) | 25 | 냉방효율(W/W or (I)EER) | 2 | 냉방부하율(%) | 60
| 난방정격용량(kW) | 16 | 난방효율(W/W or COP) | 0.8 | 난방부하율(%) | 60
2. 고효율설비 정보
| 냉방정격용량(kW) | 18.638 | 냉방효율(W/W or (I)EER) | 2.306 | 냉방부하율(%) | 80.4807
| 난방정격용량(kW) | 12.078 | 난방효율(W/W or COP) | 0.98 | 난방부하율(%) | 79.4834
| 투자비용(원) | 11203000 | 기기수명(년) | 8
3. 계수 정보
| 냉방가동시간 | 4380 | 난방가동시간 | 4380
4. 도입효과
| 기존설비 평균사용전력(kW) | 19.5 | 고효율설비 평균사용전력(kW) | 16.3007
| 기존설비 전력사용량(kWh) | 85410 | 고효율설비 전력사용량(kWh) | 71397.0158 | 에너지절감량(kWh) | 14012.9842
신규 |  | 평균사용전력 활용에 따른 예상 에너지절감량 및 도입효과 산정 (공기압축기 등 기타) |  |  |  |  | 입력값
1. 기존설비 정보
| 평균사용전력(kW) | 6
2. 고효율설비 정보
| 평균사용전력(kW) | 5.5
3. 계수 정보
| 가동시간 | 4846
4. 도입효과
| 기존설비 평균사용전력(kW) | 6 | 고효율설비 평균사용전력(kW) | 5.5
| 기존설비 전력사용량(kWh) | 29076 | 고효율설비 전력사용량(kWh) | 26653 | 에너지절감량(kWh) | 2423
입력방법
① 정격용량 : 설비 사양에 명시되어 있는 정격용량을 기입
* 정격용량 = 소비전력 x 효율
② 부하율 : 최대전력에 대한 평균사용전력의 비율(확인이 어려운 경우, '계수정보'시트 참고)
③ 효율 : 설비 사양에 명시되어 있는 기기효율을 기입 ④ 가동시간 : 개체 후 연간가동시간(확인이 어려운 경우, '계수정보'시트 참고)
입력방법
① 정격용량 : 설비 사양에 명시되어 있는 정격용량을 기입
* 정격용량 = 소비전력 x 효율
② 부하율 : 최대전력에 대한 평균사용전력의 비율(확인이 어려운 경우, '계수정보'시트 참고)
③ 효율 : 설비 사양에 명시되어 있는 기기효율을 기입 ④ 가동시간 : 개체 후 연간가동시간(확인이 어려운 경우, '계수정보'시트 참고)
입력방법
① 정격용량 : 설비 사양에 명시되어 있는 정격용량을 기입
* 정격용량 = 소비전력 x 효율
② 부하율 : 최대전력에 대한 평균사용전력의 비율(확인이 어려운 경우, '계수정보'시트 참고)
③ 효율 : 설비 사양에 명시되어 있는 기기효율을 기입 ④ 가동시간 : 개체 후 연간가동시간(확인이 어려운 경우, '계수정보'시트 참고)
입력방법
①
입력방법
① 평균사용전력 : 설치 전/후 기기의 평균사용전력을 기입
② 가동시간 : 개체 후 연간가동시간(확인이 어려운 경우, '계수정보'시트 참고)

## 인버터
인버터 |  | 운전주파수 및 효율 활용에 따른 예상 에너지절감량 및 도입효과 산정 |  |  |  |  | 입력값
1. 기존설비 정보
| 전동기용량(kW) | 110
2. 고효율설비 정보
| 운전주파수(Hz) | 53
3. 계수 정보
| 가동시간 | 4652 | 인버터 효율(%) | 94 | 부하율 | 0.7
[5 empty] | 정격주파수(Hz) | 60
4. 도입효과
| 절감전력(kW) | 20.5405 |  |  | 에너지절감량(kWh) | 95554.5865
입력방법
① 전동기용량 : 인버터가 설치되는 전동기의 용량
② 운전주파수 : 인버터 설치 이후 예상 운전주파수 ③ 가동시간 : 개체 후 연간가동시간(확인이 어려운 경우, '계수정보'시트 참고) ⑥ 인버터운전효율 : 인버터의 운전효율을 입력(확인이 어려운 경우, 참고 표를 활용하여 운전주파수에 해당하는 인버터운전효율을 입력)
⑦ 부하율 : 최대전력에 대한 평균사용전력의 비율(확인이 어려운 경우, '계수정보'시트 참고)

## 상업용 전기냉장고
(상업용 전기냉장고) |  | 소비전력량 활용에 따른 예상 에너지절감량 및 도입효과 산정 |  |  |  |  | 입력값
1. 기존설비 정보
| 정격용량 | 692 | 소비전력량(kWh) | 9
2. 고효율설비 정보
| 정격용량 | 600 | 소비전력량(kWh) | 1
| 기기수명(년) | 12
3. 계수 정보
| 가동시간 | 8760 | 전년도 전기요금 단가(원/kWh) | 100
4. 도입효과
| 기존설비 사용전력(kW) | 9 | 고효율설비 사용전력(kW) | 1
| 기존설비 전력사용량(kWh) | 78840 | 고효율설비 전력사용량(kWh) | 8760 | 에너지절감량(kWh) | 70080
입력방법
① 정격용량 : 기존설비와의 용량규모 및 출력성능을 비교하기 위함으로 해당기기의 용량을 기입(L, kW, kcal/h 등)
②소비전력량 : 설비 사양에 명시되어 있는 1시간 소비전력량을 기입
③ 가동시간 : 개체 후 연간가동시간(확인이 어려운 경우, '계수정보'시트 참고)

## LED조명기기
LED조명기기 |  | 평균사용전력 활용에 따른 예상 에너지절감량 및 도입효과 산정 (공기압축기 등 기타) |  |  |  |  | 입력값
1. 기존설비 정보
| 정격전력(kW) | 7
2. 고효율설비 정보
| 정격전력(kW) | 5.5
3. 계수 정보
| 가동시간 | 4846
4. 도입효과
| 기존설비 평균사용전력(kW) | 7 | 고효율설비 평균사용전력(kW) | 5.5
| 기존설비 전력사용량(kWh) | 33922 | 고효율설비 전력사용량(kWh) | 26653 | 에너지절감량(kWh) | 7269
입력방법
① 정격전력 : 설치 전/후 기기의 정격전력을 기입
② 가동시간 : 개체 후 연간가동시간

## 계수정보
대상설비별 산정인자 기준값 (default)
구분 | 설비명 | 기기수명 | 사용시간 | 부하율(%) | 효율 | 비고
1 | 냉동기 | 20 | 1200 | 85 |  | (기기수명) 뉴욕 TRM 중 Chiller의 유효수명 참고 (사용시간) 전기용 냉난방기기 보급률·사용행태 조사 및 수요예측방법 연구 (부하율) 12년도 전력수요관리 사업 평가
2 | 항온항습기 | 8 | 8760 |  |  | (기기수명) 조달청고시 제2008-7호, 내용연수 (사용시간) 상시가동[365일 24시간] (부하율)
3 | 인버터 | 9 | 4846 | 62.5 | 0.94 | (기기수명) 조달청고시 제2008-7호, 내용연수 (사용시간) 업종별 평균 사용시간(전동기 보급 실태조사) (부하율) 업종별 평균 부하율(전동기 보급 실태조사) (효율) 운전 주파수별 인버터 운전효율 참고
4 | 펌프 | 15 | 4846 | 62.5 |  | (기기수명) 뉴욕 TRM 중 Circulator Pump의 유효수명 참고 (사용시간) 업종별 평균 사용시간(전동기 보급 실태조사) (부하율) 업종별 평균 부하율(전동기 보급 실태조사)
5 | 원심식 송풍기 | 15 | 4846 | 62.5 |  | (기기수명) 뉴욕 TRM 중 fan motor-with ECM의 유효수명 참고 (사용시간) 업종별 평균 사용시간(전동기 보급 실태조사) (부하율) 업종별 평균 부하율(전동기 보급 실태조사)
6 | 터보 압축기 | 15 | 4846 | 62.5 |  | (기기수명) 뉴욕 TRM 중 fan motor-with ECM의 유효수명 참고 (사용시간) 업종별 평균 사용시간(전동기 보급 실태조사) (부하율) 업종별 평균 부하율(전동기 보급 실태조사)
7 | 삼상유도전동기 | 15 | 4846 | 62.5 |  | (기기수명) 뉴욕 TRM 중 fan motor-with ECM의 유효수명 참고 (사용시간) 업종별 평균 사용시간(전동기 보급 실태조사) (부하율) 업종별 평균 부하율(전동기 보급 실태조사)
8 | 전기냉난방기 | 15 | 2880 |  |  | (기기수명) 뉴욕 TRM 중 air conditioner and heat pump-right sizing의 유효수명 참고 (사용시간) 8개월 12시간 가동 (부하율)
9 | 멀티전기히트펌프시스템(EHP) | 15 | 2880 |  |  | (기기수명) 뉴욕 TRM 중 air conditioner and heat pump-right sizing의 유효수명 참고 (사용시간) 8개월 12시간 가동 (부하율)
10 | 상업용 전기냉장고 | 12 | 8760 |  |  | (기기수명) 뉴욕 TRM 중 refrigerator replacement의 유효수명 참고 (사용시간) 상시가동[365일 24시간] (부하율)
11 | 공기압축기 | 15 | 4846 | 0.625 |  | (기기수명) 뉴욕 TRM air compressor (사용시간) 업종별 평균 사용시간(전동기 보급 실태조사) (부하율) 업종별 평균 부하율(전동기 보급 실태조사)